José Gabriel Oliveira Pinto

Nova Topologia de UPQC sem Transformadores para Compensação de Problemas de Qualidade de Energia Elétrica

Tese submetida na Universidade do Minho

para a obtenção do grau de

Doutor em Engenharia Eletrónica e de Computadores

Trabalho realizado sob orientação do

Doutor João Luiz Afonso

e coorientação do

Doutor Carlos Alberto Caridade Monteiro e Couto

Dezembro de 2011

DECLARAÇÃO

José Gabriel Oliveira Pinto

Endereço eletrónico: gpinto@dei.uminho.pt 	Telefone:

Número do Bilhete de Identidade:

Título da Tese:

Nova Topologia de UPQC sem Transformadores para Compensação de Problemas de Qualidade de Energia Elétrica

Orientador:

Doutor João Luiz Afonso

Coorientador:

Doutor Carlos Alberto Caridade Monteiro e Couto

Ano de conclusão: 2011

Tese submetida na Universidade do Minho para a obtenção do grau de

Doutor em Engenharia Eletrónica e de Computadores

É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA TESE/TRABALHO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE;

Universidade do Minho, ___/___/______

Assinatura: ________________________________________________

Dedicatória.

Agradecimentos

A realização do trabalho aqui apresentado não teria sido possível sem o apoio e a contribuição de algumas pessoas, às quais transmito os meus mais sinceros agradecimentos:

Ao meu orientador Doutor João Luiz Afonso,.

Ao meu coorientador Doutor Carlos Alberto Caridade Monteiro e Couto,

Aos meus colegas e amigos, bolseiros de investigação

.

Aos funcionários Carlos Torres, Joel Almeida e Ângela Macedo que, na qualidade de técnicos das oficinas do Departamento de Eletrónica Industrial,

A todos os alunos que realizaram a dissertação de mestrado no Laboratório de Eletrónica de Potência, pelo ambiente de respeito e de amizade proporcionados.

Este trabalho foi parcialmente financiado por Fundos FEDER através do Programa Operacional Fatores de Competitividade - COMPETE e por Fundos Nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia no âmbito do projeto PTDC/EEA-EEL/xyxyxyx/2008. A bolsa de doutoramento SFRH/BD/xxxxxxx foi cofinanciada pela FCT através do Programa Operacional Potencial Humano - POPH do QREN, e pelo Fundo Social Europeu – FSE.

Resumo

Estudos realizados por organizações internacionais comprovam que a qualidade da energia elétrica é um fator fundamental para a produtividade das empresas e que os prejuízos económicos provocados por problemas de qualidade de energia elétrica são hoje em dia muito elevados. A nível nacional existe o reconhecimento de que a promoção de níveis elevados de qualidade de energia elétrica é uma condição essencial ao desenvolvimento da atividade económica, e por isso procura-se proporcionar condições de operação similares às existentes em países com elevado nível de desenvolvimento, evitando assim, que a produtividade e a competitividade das empresas sejam negativamente afetadas por uma qualidade inferior do serviço elétrico.

Esta tese descreve o desenvolvimento de uma nova topologia de Condicionador Unificado de Qualidade de Energia (Unified Power Quality Conditioner-UPQC) ligado à rede elétrica sem qualquer tipo de transformador de acoplamento. Trata-se de um equipamento de eletrónica de potência que permite mitigar muitos dos problemas de qualidade de energia presentes nos sistemas elétricos, nomeadamente:

- Compensar as harmónicas da tensão de alimentação;

- Compensar os desequilíbrios da tensão de alimentação;

- Compensar cavas da tensão de alimentação;

- Compensar sobretensões à frequência industrial da tensão de alimentação;

- Compensar as harmónicas de corrente;

- Compensar os desequilíbrios de corrente;

- Eliminar a corrente de neutro;

- Corrigir o fator de potência.

Um UPQC é constituído por dois condicionadores ativos de potência, um ligado em série e o outro ligado em paralelo com a rede elétrica, operando de forma combinada. Estes equipamentos funcionam de forma automática, ajustando-se dinamicamente às variações na carga e no sistema elétrico, mantendo padrões elevados de qualidade nas tensões entregues à carga, e consumindo da rede elétrica apenas a potência ativa necessária à operação das cargas, de forma equilibrada pelas 3 fases, e com correntes sinusoidais.

As topologias convencionais de UPQC usam transformadores de acoplamento com a rede elétrica no condicionador ativo série para obter o isolamento galvânico necessário à operação do equipamento. Nestas topologias, os transformadores utilizados na ligação do condicionador ativo série ao sistema elétrico têm que operar com elevados conteúdos harmónicos, o que resulta em perdas elevadas, sobreaquecimento, e consequente redução da vida útil destes transformadores. Estes transformadores são ainda frequentemente sujeitos a problemas de saturação e ressonância, e além disso, apresentam custos elevados. Assim, recentemente surgiram algumas topologias que em alternativa ao uso de transformadores no condicionador ativo série, utilizam transformadores no condicionador ativo paralelo. Contudo, estas topologias alternativas continuam a empregar transformadores de acoplamento com a rede elétrica, pelo que alguns dos problemas referidos acima se mantêm.

Na topologia proposta nesta tese, em vez dos transformadores de acoplamento com a rede elétrica, são utilizados conversores CC-CC bidirecionais isolados na interligação dos barramentos CC do condicionador ativo paralelo e do condicionador ativo série. Desta forma, os volumosos, pesados e dispendiosos transformadores que operam à frequência da rede, são substituídos por pequenos transformadores de alta-frequência, resultando numa grande vantagem da topologia apresentada. Contudo, o número de semicondutores de potência controlados do sistema aumenta, exigindo sistemas e algoritmos de controlo mais complexos.

No decurso deste trabalho foi possível fazer a validação da nova topologia de UPQC proposta e dos algoritmos de controlo aplicados, numa fase inicial a partir dos resultados obtidos com modelos de simulação computacional, e numa fase posterior através de resultados experimentais obtidos com um protótipo laboratorial desenvolvido para esse propósito.

Palavras-Chave:	UPQC, Qualidade de Energia Elétrica, Teorias de Análise da Potência Elétrica, Fator de Potência, Desequilíbrios de Tensão, Desequilíbrios de Corrente, Harmónicas, Condicionadores Ativos de Potência, Conversores CC-CC Bidirecionais Isolados, Simulação de Circuitos Elétricos, Controlo Digital em Tempo Real.

Abstract

Studies conducted by several international organizations prove that electrical power quality is a fundamental factor for the productivity of the companies, and that the economic losses caused by these problems are, nowadays, very high.

On a national level there is a reconnaissance that the promotion of high electrical power quality levels, is an essential condition for the economic activity development. Because of that, is made an effort to provide our companies, with operating conditions similar to the existing in the countries with high levels of development, avoiding, that the poor electrical service quality affect, negatively, the productivity and the competiveness of the companies.

This thesis describes the development of a new Unified Power Quality Conditioner - UPQC topology, that is connected to the electrical system without any type of coupling transformer. This power electronics equipment allows mitigating several of the power quality problems that are present in the electrical systems, mainly:

- Compensation of voltage harmonics;

- Compensation of voltage unbalance;

- Compensation of voltage sags;

- Compensation of voltage swells;

- Compensation of current harmonics;

- Compensation of current unbalance;

- Elimination of the neutral current;

- Correction of the power factor.

An UPQC is composed by two active power conditioners that operate in a combined way: one is connected in series and the other is connected in parallel with the electrical system. This equipment operate in an automatic way, adjusting itself dynamically to the variations of the load and the electrical system, keeping high levels of power quality in the voltages delivered to the load. At the same time, it only consumes from the electrical system the active power necessary to the load operation, in a balanced way through the three phases, and with sinusoidal currents.

To obtain the necessary galvanic isolation for its operation, conventional UPQC topologies use transformers in the connection of the series active conditioner with the electrical system. In those topologies, the transformers have to operate with high levels of harmonic content, and this result in high losses, overheating, and consequently the expected lifetime is reduced. These high cost transformers are also frequently subjected to saturation problems and resonances. Recently, have emerged some topologies in which alternatively to the transformers in the series active conditioner they have transformers in the shunt active conditioner. However, these topologies still use transformers in the coupling with the electrical system, and therefore most of the above referred problems are maintained.

In the topology proposed in this thesis, instead of coupling transformers with the electrical system are used DC-DC bidirectional isolated converters to interlink the DC sides of the series and shunt conditioners. In this way, the bulky, heavy and expensive transformers, which operate at the grid frequency, are replaced by small high frequency transformers, wich represents an important advantage of the proposed topology. Nevertheless, the number of controlled semiconductors increases, requiring more complex control systems and algorithms.

In this work the proposed UPQC topology and its control algorithms were validated, in an early stage trough computer simulations, and in a posterior stage through experimental results, obtained with a laboratory prototype developed for this purpose.

Keywords:	UPQC, Power Quality, Electrical Power Analysis Theories, Power Factor, Voltage Unbalance, Current Unbalance, Harmonics, Active Power Conditioners, DC-DC Bidirectional Isolated Converters, Electric Circuits Simulation, Real-Time Digital Control.

Índice

Agradecimentos	v

Resumo	vii

Abstract	ix

Lista de Figuras	xiii

Lista de Tabelas	xxiii

Lista de Acrónimos	xxv

Nomenclatura	xxvii

CAPÍTULO 1 Introdução	1

1.1.	Problemas de Qualidade da Energia Elétrica	1

1.1.1.	Interrupção da Alimentação	3

1.1.2.	Cava de Tensão	4

1.1.3.	Sobretensão Temporária à Frequência Industrial	5

1.2.	Motivações	7

1.3.	Objetivos e Contribuições	7

1.4.	Organização e Estrutura da Tese	8

CAPÍTULO 2 Condicionadores Ativos para Compensação de Problemas de Qualidade de Energia Elétrica	9

2.1.	Introdução	9

2.2.	Compensador Estático de Reativos	10

2.2.1.	Condensador Comutado a Tirístor (TSC)	10

CAPÍTULO 3 Desenvolvimento do Condicionador Ativo Paralelo	13

3.1.	Introdução	13

3.2.	Inversor de Potência para o Condicionador Ativo Paralelo	13

3.2.1.	Inversores Fonte de Corrente (CSI)	14

3.2.2.	Inversores Fonte de Tensão (VSI)	15

3.2.3.	Inversores Fonte de Tensão Multinível	16

CAPÍTULO 4 Conclusões	17

4.1.	Conclusões	17

4.2.	Sugestões para Trabalho Futuro	19

Referências	21

Lista de Figuras

Figura 1.1 – Interrupção breve da tensão de alimentação.	4

Figura 1.2 – Cava de tensão.	5

Figura 1.3 – Sobretensão temporária à frequência industrial.	5

Figura 1.6 – Forma de onda da tensão no Laboratório do Grupo de Eletrónica de Potência e Energia da  Universidade do Minho (GEPE).	6

Figura 1.7 – Espetro harmónico da tensão Figura 1.6: (a) Amplitude das harmónicas expressa em Volts; (b) Amplitude das harmónicas expressa em percentagem da fundamental.	7

Figura 2.1 – Diagrama de blocos de um condensador comutado a tirístor.	10

Figura 2.2 – Diagrama de blocos da ligação em paralelo de vários TSC.	10

Figura 2.3 – Tensão e corrente no TSC no instante de ligação do segundo condensador.	11

Figura 2.4 – Tensão na rede elétrica e no condensador no instante de entrada do TSC.	11

Figura 2.5 – Tensão na rede elétrica e no condensador no instante de saída do TSC.	12

Figura 3.1 – Inversor de potência trifásico do tipo CSI.	14

Figura 3.2 – Inversor de potência trifásico do tipo VSI.	15

Lista de Tabelas

Tabela 1.1 – Entidades normativas em compatibilidade eletromagnética.	2

Tabela 1.2 – Principais normas para imunidade de equipamentos.	2

Tabela 1.3 – Principais normas para limite de emissão de ruído eletromagnético.	3

Tabela 1.4 – Valores das harmónicas de tensão até á ordem 25 nos pontos de fornecimento, expressos em percentagem da tensão nominal.	7

Tabela 3.1 – Representação dos estados permitidos pelo inversor CSI trifásico.	15

Tabela 3.2 – Representação dos estados permitidos pelo inversor VSI trifásico de 2 níveis.	16

Lista de Acrónimos

| ADC | Analog to Digital Converter |
| --- | --- |
| ASD | Adjustable Speed Drive |
| CA | Corrente Alternada |
| CC | Corrente Contínua |
| CCMLI | Cascaded Cell Multilevel Inverter |
| CPD | Custom Power Devices |
| CSI | Current Source Inverter |
| DAC | Digital to Analog Converter |
| DCMLI | Diode Clamped Multilevel Inverter |
| DPF | Displacement Power Factor |
| DSP | Digital Signal Processor |
| DSTATCOM | Distribution STATCOM |
| DVR | Dynamic Voltage Restorer |
| FACTS | Flexible AC Transmission Systems |
| FCMLI | Floating Capacitor Multilevel Inverter |
| FCTCR | Fixed Capacitor Thyristor Controlled Reactor |
| FPGA | Field Programmable Gate Array |
| GCSC | GTO Controlled Series Capacitor |
| GTO | Gate Turn-Off thyristor |
| IGBT | Insulated Gate Bipolar Transistor |
| IPFC | Interline Power Flow Controller |
| PLL | Phase-Locked Loop |
| PWM | Pulse Width Modulation |
| RB-IGBT | Reverse Blocking Insulated Gate Bipolar Transistor |
| RMS | Root Mean Square |
| RQS | Regulamento da Qualidade de Serviço |
| SAF | Series Active power Filter |
| SAPF | Shunt Active Power Filter |
| SEN | Sistema Elétrico Nacional |
| SPI | Serial Peripheral Interface |
| SPWM | Sinusoidal Pulse Width Modulation |
| SSSC | Synchronous Static Series Compensator |
| STATCOM | Static Compensator |
| SVC | Series VAr Compensators |
| SVPWM | Space Vector Pulse Width Modulation |
| TCR | Thyristor Controlled Reactor |
| TCSC | Thyristor Controlled Series Capacitor |
| THD | Total Harmonic Distortion |
| TPF | Total Power Factor |
| TSC | Thyristor Switched Capacitor |
| TSCTCR | Thyristor Switched Capacitor Thyristor Controlled Reactor |
| TSSC | Thyristor Switched Series Capacitor |
| TVSS | Transient Voltage Surge Suppressor |
| UPFC | Unified Power Flow Controller |
| UPQC | Unified Power Quality Conditioner |
| UPS | Uninterrupted Power Supply |
| VSI | Voltage Source Inverter |

Nomenclatura

| Símbolo | Significado | Unidade |
| --- | --- | --- |
| vα, vβ, v0 | Tensões instantâneas no sistema de coordenadas α-β-0 | V |
| iα, iβ, i0 | Correntes instantâneas no sistema de coordenadas α-β-0 | A |
| LS | Indutância de linha – Indutância que representa a parte indutiva da impedância equivalente do sistema desde o ponto de produção até ao ponto de consumo da energia elétrica | H |
| RS | Resistência de linha – Indutância que representa a parte resistiva da impedância equivalente do sistema desde o ponto de produção até ao ponto de consumo da energia elétrica | Ω |
| VCC | Tensão no barramento de corrente continua dos inversores de potência dos condicionadores ativos | V |
| iS | Corrente na fonte – corrente medida no ponto de fornecimento de energia elétrica pela rede ao circuito em análise | A |
| iL | Corrente na carga – corrente medida no ponto de consumo de energia elétrica pelas cargas do circuito em análise | A |
| iF | Corrente no condicionador ativo paralelo | A |
| p | Potência real instantânea | W |
| p | Valor alternado da potência real instantânea | W |
| p | Valor médio da potência real instantânea | W |
| q | Potência imaginária instantânea | VA |
| q | Valor alternado da potência imaginária instantânea | VA |
| q | Valor médio da potência imaginária instantânea | VA |
| p0 | Potência instantânea de sequência zero | VA |
| p0 | Valor alternado da potência instantânea de sequência zero | VA |
| p0 | Valor médio da potência instantânea de sequência zero | VA |
| vS | Tensão na fonte – valor instantâneo da tensão medida no ponto mais a montante do circuito em análise | V |
| vL | Tensão na carga – valor instantâneo da tensão medida no ponto de consumo (ponto mais a jusante do circuito em análise) | V |
| vF | Tensão no condicionador ativo série – valor instantâneo da tensão medida aos terminais do condicionador ativo série | V |
| f | Frequência | Hz |
| fS | Frequência de amostragem | HZ |
| fC | Frequência de comutação | Hz |
| T | Período | s |
| TS | Período de amostragem | s |
| XC | Reatância Capacitiva | Ω |
| XL | Reatância Indutiva | Ω |
| Z | Impedância | Ω |
| V | Fasor da tensão | V |
| I | Fasor da corrente | A |
| THD | Distorção harmónica total calculada com base nas primeiras 40 harmónicas do sinal. | V ou A |
| THD% | Distorção harmónica total calculada em percentagem da amplitude da fundamental com base nas primeiras 40 harmónicas do sinal. | % |

# Introdução

## Problemas de Qualidade da Energia Elétrica

A investigação efetiva na área das micro e nano tecnologias verificada nas últimas décadas permitiu o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de semicondutores de potência mais rápidos e com menores perdas de operação [1–4]. A utilização destes componentes eletrónicos possibilitou a otimização de processos produtivos ao nível do rendimento, controlabilidade e custo, permitindo inclusive a execução de tarefas anteriormente inimagináveis. Com a massificação da produção, os preços baixaram, e a proliferação destes componentes eletrónicos foi de tal forma acentuada que atualmente estão presentes na grande maioria dos equipamentos elétricos [5]. Contudo esta evolução tecnológica não acarretou só vantagens, uma vez que os dispositivos baseados em semicondutores de potência são responsáveis por provocar diversos problemas nos sistemas elétricos [6–12]. Juntamente com os semicondutores de potência, também os dispositivos de controlo dedicados ou programáveis (baseados em microprocessador ou FPGA- Field Programmable Gate Array) evoluíram, passando a executar tarefas de controlo cada vez mais complexas e temporalmente críticas [13–15]. Devido ao elevado número de transístores que integram, estes dispositivos tendem a operar com níveis de energia extremamente baixos, fator que os torna extremamente sensíveis a perturbações eletromagnéticas provocadas por problemas nos sistemas elétricos [16].

Do conflito de dispositivos que provocam problemas no sistema elétrico e dispositivos sensíveis a problemas do sistema elétrico surge o termo na literatura inglesa Power Quality, vulgarmente traduzido para português como Qualidade de Energia Elétrica. Existem diversas definições de qualidade de energia elétrica, de entre as quais se destacam: “Qualquer problema manifestado na tensão, corrente ou variação da frequência, que resulte numa falha ou mau funcionamento em equipamentos do utilizador” [17] e “A qualidade de energia elétrica corresponde a um conjunto de limites das grandezas elétricas que permitem que determinado equipamento funcione de forma correta, sem perdas significativas do seu desempenho ou do seu tempo de vida esperado” [18]. No IEEE Standard Dictionary of Electrical and Electronics Terms, o termo qualidade de energia elétrica aparece definido como: “O conceito de alimentação e ligação à terra de equipamentos eletrónicos sensíveis de uma forma adequada ao seu funcionamento” [19].

Apesar das diversas definições para o termo qualidade de energia elétrica, foram criadas diversas normas internacionais no sentido de estabelecer limites máximos de perturbações eletromagnéticas que um determinado equipamento pode emitir bem como limites mínimos de imunidade que um determinado equipamento deve suportar sem alterar o seu funcionamento normal.

Na Tabela 1.1 são listadas as principais entidades normativas com competências na área da compatibilidade eletromagnética, bem como o local de origem das normas: Estados Unidos da América (EUA) e União Europeia (EU) [20].

Tabela 1.1 – Entidades normativas em compatibilidade eletromagnética.

| DOD | Department of Defense (EUA) |
| --- | --- |
| IEC | International Electrotechnical Commission (UE) |
| CISPR | Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques – IEC (UE) |
| FCC | Federal Communication Commission (EUA) |
| CEN | Comité Européen de Normalisation (UE) |

Na Tabela 1.2 são apresentadas as normas mais importantes no que respeita à imunidade dos equipamentos bem como ao procedimento para realização dos testes de imunidade [20].

Tabela 1.2 – Principais normas para imunidade de equipamentos.

| IEC 61000-4-2 | Testes de imunidade contra descargas eletrostáticas |
| --- | --- |
| IEC 61000-4-3 | Testes de imunidade contra campos eletromagnéticos de rádio frequência irradiados |
| IEC 61000-4-4 | Testes de imunidade contra transitórios elétricos rápidos |
| IEC 61000-4-5 | Testes de imunidade contra surtos |
| IEC 61000-4-6 | Testes de imunidade contra distúrbios conduzidos provocados por campos de rádio frequência |
| IEC 61000-4-8 | Testes de imunidade contra campos magnéticos à frequência da rede |
| IEC 61000-4-11 | Testes de imunidade contra quedas de tensão, interrupções momentâneas e variações de tensão |

Na Tabela 1.3 estão listadas as principais normas referentes a limites de emissão de ruído eletromagnético [20].

Tabela 1.3 – Principais normas para limite de emissão de ruído eletromagnético.

| CISPR 11 | Equipamentos médicos, industriais e científicos |
| --- | --- |
| CISPR 12 | Automóveis |
| CISPR 13 | Áudio visual e aparelhos similares |
| CISPR 14 | Eletrodomésticos e aparelhos elétricos similares |
| CISPR 15 | Iluminação elétrica e equipamentos similares |
| CISPR 22 | Equipamentos de tecnologia da informação |
| FCC Part 15 | Dispositivos de rádio frequência |
| FCC Part 18 | Equipamentos médicos, industriais e científicos |
| IEC 61000-3-2 | Limites de emissão de harmónicas de corrente (< 16A por fase) |

No que respeita ao fornecimento de energia elétrica existem normas que devem ser respeitadas pelos provedores do serviço. De entre estas normas, em Portugal, salienta-se o Regulamento da Qualidade de Serviço - RQS que regulamenta o relacionamento entre os diversos agentes do Serviço Elétrico Nacional - SEN, nomeadamente na definição de responsabilidades e no estabelecimento de obrigações [21]. Este regulamento também dá enquadramento legislativo à norma portuguesa e europeia NP EN 50160, que estabelece, no ponto de entrega ao cliente, os parâmetros da qualidade da tensão fornecidas por uma rede de distribuição pública em baixa ou média tensão [22].

De seguida são apresentados alguns dos problemas de qualidade de energia elétrica mais frequentes nos sistemas elétricos e sua classificação de acordo com as normas aplicáveis.

### Interrupção da Alimentação

A norma NP EN 50160 define uma interrupção como uma situação em que a tensão de alimentação no ponto de entrega atinge valores inferiores a 1% da tensão declarada.

Segundo esta norma as interrupções de alimentação podem ser classificadas como:

- Interrupção prevista, quando os clientes são informados com antecedência;

- Interrupção acidental, quando provocada por defeitos, avarias ou interferências externas. No que respeita à duração, as interrupções de alimentação acidentais podem ser classificadas como:

  - Interrupção longa, por um período de tempo superior a 3 min.

  - Interrupção breve, por um período de tempo não superior a 3 min;

Na Figura 1.1 está representada uma interrupção breve da tensão de alimentação com uma duração de 100 ms.

▬ vA

Figura 1.1 – Interrupção breve da tensão de alimentação.

Em condições normais de exploração o número das interrupções breves da tensão de alimentação pode variar de algumas dezenas a poucas centenas por ano. No que respeita a interrupções de longa duração, podem variar entre dez e cinquenta por ano, dependendo da região [22].

### Cava de Tensão

Segundo a norma NP EN 50160 uma cava de tensão corresponde a uma diminuição brusca da tensão de alimentação para um valor compreendido entre 90% e 1% da tensão declarada, seguida de um restabelecimento da tensão num curto intervalo de tempo. Por convenção uma cava de tensão dura de 10 ms a 1 min. O valor de uma cava de tensão é definido como sendo a diferença entre a tensão eficaz durante a cava de tensão e a tensão declarada. Existem diversas situações identificadas como provocadoras de cavas de tensão, de entre elas pode destacar-se a entrada em funcionamento de cargas com elevadas correntes de inrush, e curto-circuitos em ramais adjacentes. Em condições normais de exploração, o número possível de cavas de tensão pode ir de algumas dezenas a um milhar por ano. A maior parte das cavas de tensão dura menos de 1 s e tem uma amplitude inferior a 60% ou seja o valor eficaz de meio ciclo da tensão de alimentação não desce abaixo dos 40% da tensão declarada [22].

Na Figura 1.2 está representada uma cava de tensão de 40% com a duração de 100 ms.

▬ vA

Figura 1.2 – Cava de tensão.

### Sobretensão Temporária à Frequência Industrial

As sobretensões temporárias são habitualmente provocadas por manobras ou por defeitos na rede, tais como deslastragem súbita de cargas ou problemas monofásicos.

Na Figura 1.3 está representada uma sobretensão momentânea à frequência industrial, onde o valor eficaz da tensão atinge os 307 V durante 100 ms.

▬ vA

Figura 1.3 – Sobretensão temporária à frequência industrial.

Geralmente um defeito à terra numa rede ou em instalações de clientes provoca uma sobretensão temporária à frequência industrial que desaparece com a eliminação do defeito. Essa sobretensão pode atingir o valor da tensão entre fases devido ao desvio do ponto neutro da rede trifásica [22]. Tensões Harmónicas

Uma tensão harmónica é um sinal sinusoidal cuja frequência é um múltiplo inteiro da frequência fundamental da tensão de alimentação. As tensões harmónicas podem ser quantificadas individualmente, pelo valor da amplitude (Uh) de uma harmónica individual (h), ou globalmente pelo valor da distorção harmónica total (Total Harmonic Distortion - THD). A distorção harmónica total da tensão pode ser calculada pela equação (1.1) [22]. Apesar da definição, a THD é geralmente apresentada como um valor percentual em relação à fundamental da tensão (U1). Para calcular o valor percentual da THD é utilizada a equação (1.2).

| As harmónicas da tensão de alimentação são causadas principalmente pelas cargas não lineares de clientes ligados em todos os níveis de tensão da rede de alimentação. As correntes harmónicas, ao circularem através das impedâncias de linha dão origem a tensões harmónicas. THD=h=240Uh2 | (1.1) |
| --- | --- |
| THD%=h=240Uh2U1100% | (1.2) |

Na Figura 1.4 está representada a tensão registada numa das fases da tensão de alimentação do Laboratório do Grupo de Eletrónica de Potência e Energia da Universidade do Minho (GEPE). Nessa figura é visível que a tensão não é perfeitamente sinusoidal, apresentando alguma distorção visível sobretudo pelos picos superior e inferior ligeiramente achatados.

▬ vA

Figura 1.4 – Forma de onda da tensão no Laboratório do Grupo de Eletrónica de Potência e Energia da 
Universidade do Minho (GEPE).

Na Figura 1.5 (a) apresenta-se o espectro harmónico da forma de onda da tensão apresentada na Figura 1.4 com a amplitude das harmónicas em Volts. Na Figura 1.5 (b) apresenta-se o mesmo espectro harmónico mas com a amplitude das harmónicas em percentagem da amplitude da fundamental. Repare-se que a tensão apresenta diversas harmónicas, sendo a 7ª harmónica (h = 7) a que mais se destaca com uma amplitude de aproximadamente 7 V. As 3ª e 9ª harmónicas (h = 3 e h = 9) apresentam uma amplitude ligeiramente inferior a 2 V. A distorção harmónica total cifra-se nos 2,4%.

| THD = 7,8 V | THD% = 2,4% |
| --- | --- |
| (a) | (b) |

Figura 1.5 – Espetro harmónico da tensão Figura 1.4: (a) Amplitude das harmónicas expressa em Volts;
(b) Amplitude das harmónicas expressa em percentagem da fundamental.

A norma NP EN 50160 estabelece que em condições normais de exploração, para cada período de uma semana, 95% dos valores eficazes médios de 10 min de cada tensão harmónica não deve exceder os valores apresentados na Tabela 1.4. Além disso a distorção harmónica total não deve ultrapassar 8%.

Tabela 1.4 – Valores das harmónicas de tensão até á ordem 25 nos pontos de fornecimento, expressos em percentagem da tensão nominal.

| Harmónicas ímpares |  |  |  | Harmónicas pares |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Não múltiplas de 3 |  | Múltiplas de 3 |  |  |  |
| Ordem h | Tensão relativa (%) | Ordem h | Tensão relativa (%) | Ordem h | Tensão relativa (%) |
| 5 7 11 13 17 19 23 25 | 6,0 5,0 3,5 3,0 2,0 1,5 1,5 1,5 | 3 9 15 21 | 5,0 1,5 0,5 0,5 | 2 4 6…24 | 2,0 1,0 0,5 |

## Motivações

Os prejuízos económicos resultantes dos problemas de qualidade de energia elétrica nos produtores, distribuidores e consumidores de energia elétrica são hoje em dia muito elevados. Estudos realizados por organizações internacionais comprovam que a qualidade da energia elétrica é um fator fundamental para o aumento da produtividade das empresas, sendo isto tão mais verdadeiro quanto maior o grau de utilização de novas tecnologias nos processos produtivos [30].

## Objetivos e Contribuições

Nesta tese é descrito o desenvolvimento de um condicionador unificado de qualidade de energia (Unified Power Quality Conditioner - UPQC). Trata-se de um equipamento de eletrónica de potência constituído por dois condicionadores ativos, um ligado em série com a rede elétrica e o outro em paralelo. A operação combinada dos condicionadores do UPQC permite compensar muitos dos problemas de qualidade de energia presentes nos sistemas elétricos.

## Organização e Estrutura da Tese

No Capítulo 1 é realizada uma introdução ao tema da qualidade de energia elétrica e são apresentados alguns indicadores económicos retirados de estudos efetuados por entidades idóneas nesta matéria. Neste capítulo apresentam-se ainda diversos problemas de qualidade de energia elétrica, e é proposta uma nova topologia de UPQC sem transformadores, capaz de mitigar muitos dos problemas apresentados.

No Capítulo 2 são apresentados os principais tipos de condicionadores ativos para compensação de problemas de qualidade de energia elétrica. Alguns dos equipamentos apresentados estão já numa fase madura de desenvolvimento enquanto outros estão ainda em fase de investigação.

# Condicionadores Ativos para Compensação de Problemas de Qualidade de Energia Elétrica

## Introdução

A facilidade de transporte, o caráter silencioso, a ausência de emissão de gases e odores, aliada a um custo de produção acessível, fazem da energia elétrica uma fonte de energia por excelência, essencial para o desenvolvimento da generalidade dos setores da atividade económica. A energia elétrica pode facilmente ser convertida noutras formas de energia, no entanto, apresenta algumas particularidades, nomeadamente, em termos da dificuldade de armazenamento eficiente e da necessidade de controlo de qualidade em tempo real [35].

A dificuldade do armazenamento eficiente de grandes quantidades de energia elétrica obriga a que a produção acompanhe o consumo, fazendo do controlo do sistema elétrico um problema complexo. Com a proliferação dos dispositivos de eletrónica de potência foram surgindo e evoluindo diversos tipos de condicionadores ativos que, desde a produção até ao ponto de consumo, contribuem para a controlabilidade e confiabilidade do sistema elétrico, bem como para a qualidade da energia elétrica entregue ao consumidor [36]. Na literatura os condicionadores são designados por FACTS (Flexible AC Transmission Systems) quando aplicáveis nos sistemas de transporte de energia elétrica, e por CPD (Custom Power Devices) quando aplicáveis nos sistemas de distribuição de energia elétrica, em benefício de um consumidor ou grupo de consumidores [37].

No decorrer deste capítulo será feita uma apresentação dos principais condicionadores ativos utilizados nos sistemas elétricos, desde o ponto de produção até ao ponto de consumo da energia elétrica, com especial ênfase nos condicionadores aplicados nas instalações elétricas em baixa tensão no lado dos consumidores.

## Compensador Estático de Reativos

Um compensador estático de reativos (Static Var Compensator – SVC) pode ser construído a partir de duas topologias primárias, o condensador comutado a tirístor (Thyristor Switched Capacitor - TSC) e o reator controlado a tirístor (Thyristor Controled Reactor  – TCR) [37].

### Condensador Comutado a Tirístor (TSC)

Um TSC é basicamente constituído por um condensador ligado em série com dois tirístores em antiparalelo. Na Figura 2.6 é apresentada a topologia básica de um TSC. Quando os tirístores são disparados, passa uma corrente pelo condensador, produzindo potência reativa. Quando os tirístores deixam de ser disparados, deixa de ser produzida potência reativa. A partir da ligação de vários TSC em paralelo (Figura 2.7) é possível regular a quantidade de potência reativa produzida.

Figura 2.6 – Diagrama de blocos de um condensador comutado a tirístor.

Figura 2.7 – Diagrama de blocos da ligação em paralelo de vários TSC.

A potência reativa total, fornecida pelo circuito apresentado Figura 2.7 será proporcional à capacidade equivalente dos TSC que estão a operar em cada instante. Como a regulação da potência reativa se realiza por escalões, pode tornar-se útil utilizar condensadores de capacidade diferente em cada TSC para permitir uma regulação mais gradual da potência reativa. Na Figura 2.8 apresentam-se as formas de onda da tensão e da corrente num circuito com dois TSC em paralelo. Inicialmente está ligado apenas um dos TSC e o segundo é ligado aos 125 ms.

▬ vTSC ▬ iTSC

Figura 2.8 – Tensão e corrente no TSC no instante de ligação do segundo condensador.

Para não provocar perturbações na rede elétrica, os tirístores devem ser disparados quando a tensão da rede elétrica for igual à tensão no condensador (preferencialmente nos 90º da tensão da rede elétrica), sendo por isso, utilizados circuitos de pré-carga, para carregar os condensadores até ao valor de pico da tensão da rede elétrica [38]. Como os tirístores deixam de conduzir sempre que a corrente no condensador passa por zero (nos 90º e 270º da tensão da rede elétrica), devem ser novamente disparados nesses ângulos [39]. Na Figura 2.9 apresenta-se a forma de onda da tensão na rede elétrica e no condensador do TSC, no momento em que um condensador é ligado à rede elétrica (aos 125 ms, instante ideal para o disparo dos tirístores). A partir desse instante a tensão no condensador, que inicialmente se encontrava carregado com a tensão de pico da rede elétrica, passa a ser igual à tensão da rede elétrica.

▬ vrede ▬ vcondensador

Figura 2.9 – Tensão na rede elétrica e no condensador no instante de entrada do TSC.

Na Figura 2.10 apresenta-se a tensão na rede elétrica e no condensador do TSC no instante em que os tirístores deixam de ser disparados.

▬ vrede ▬ vcondensador

Figura 2.10 – Tensão na rede elétrica e no condensador no instante de saída do TSC.

Como o tirístor deixa de conduzir apenas quando a corrente passa por zero, o condensador fica carregado com o valor da tensão de pico da rede elétrica. Desta forma, quando voltar a ser necessário ligar o TSC, o condensador já se encontra carregado com o valor de pico da tensão da rede, pelo que os tirístores podem ser ligados perto do instante ideal de disparo (aos 90º da tensão da rede elétrica) sem provocar transitórios de ligação.

# Desenvolvimento do Condicionador Ativo Paralelo

## Introdução

Neste capítulo é descrito o desenvolvimento do condicionador ativo do tipo paralelo utilizado neste trabalho de doutoramento. Inicialmente são apresentadas algumas topologias de inversores de potência, técnicas de modulação e teorias de controlo passíveis de serem utilizadas no condicionador paralelo. Posteriormente são apresentados os modelos e alguns resultados de simulação. Por último, são apresentados os detalhes da construção do protótipo laboratorial e os resultados experimentais.

A topologia de UPQC proposta destina-se a ser aplicada em baixa tensão em sistemas trifásicos com neutro. Assim, o condicionador ativo paralelo deverá compensar as harmónicas de corrente, o fator de potência, os desequilíbrios de corrente e a corrente de neutro. Outra tarefa muito importante do condicionador paralelo é a negociação de potência ativa com a rede elétrica para regular a tensão no barramento CC dos inversores de potência utilizados no condicionador ativo paralelo e no condicionador ativo série.

## Inversor de Potência para o Condicionador Ativo Paralelo

Existem diversas topologias de inversores de potência passíveis de serem utilizadas na construção do condicionador ativo paralelo. Os inversores de potência são essencialmente construídos por semicondutores de potência que operam nas regiões de corte e saturação, como tal, as tensões ou correntes produzidas por um inversor são sintetizadas a partir de valores discretos [100].

De acordo com a composição do barramento CC, os inversores podem ser classificados em inversores fonte de tensão (Voltage Source Inverters - VSI) ou inversores fonte de corrente (Current Source Inverters - CSI). A topologia de UPQC proposta neste trabalho baseia-se em inversores do tipo VSI, motivo pelo qual serão alvo de maior enfoque.

No decorrer deste tópico serão apresentados diversos esquemas elétricos de inversores em que os semicondutores de potência controlados são representados por IGBTs, como tal, esses semicondutores são referenciados no texto por IGBTs. Refira-se no entanto, que esta foi a notação adotada, na realidade podem ser utilizados outros tipos de semicondutores controlados, nomeadamente MOSFETs e BJTs.

### Inversores Fonte de Corrente (CSI)

Os inversores fonte de corrente possuem no barramento CC uma fonte de corrente ou um elemento armazenador de energia do tipo indutivo [101]. Na Figura 3.11 apresenta-se o esquema elétrico de um inversor fonte de corrente trifásico a IGBTs. No esquema, a utilização de díodos em série com os IGBTs deve-se ao facto do inversor CSI necessitar de interruptores de potência com capacidade de bloqueio reverso. Em alternativa poderiam ser utilizados IGBTs com capacidade de bloqueio reverso, designados por RB-IGBTs [102]. Para o inversor funcionar corretamente, a corrente no barramento CC não pode ser interrompida. Para isso são necessárias técnicas de modulação especificamente desenvolvidas para inversores CSI [103].

Figura 3.11 – Inversor de potência trifásico do tipo CSI.

Na Tabela 3.5 são apresentados os 9 estados validos para um inversor CSI trifásico e a corrente de saída produzida em cada uma das fases.

Tabela 3.5 – Representação dos estados permitidos pelo inversor CSI trifásico.

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | iA | iB | iC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ICC | 0 | - ICC |
| OFF | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 0 | ICC | - ICC |
| OFF | OFF | ON | ON | OFF | OFF | - ICC | ICC | 0 |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | OFF | - ICC | 0 | ICC |
| OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ON | 0 | - ICC | ICC |
| ON | OFF | OFF | OFF | OFF | ON | ICC | - ICC | 0 |
| ON | OFF | OFF | ON | OFF | OFF | 0 | 0 | 0 |
| OFF | OFF | ON | OFF | OFF | ON | 0 | 0 | 0 |
| OFF | ON | OFF | OFF | ON | OFF | 0 | 0 | 0 |

Existem algumas topologias de condicionadores ativos baseadas em inversores do tipo fonte de corrente [101], [104–114]. No entanto, a grande generalidade dos condicionadores ativos baseia-se em inversores fonte de tensão [111].

### Inversores Fonte de Tensão (VSI)

Os inversores VSI possuem no barramento CC uma fonte de tensão ou elementos armazenadores de energia do tipo capacitivo. Na Figura 3.12 apresenta-se o esquema elétrico de um inversor fonte de tensão trifásico a IGBTs. Um inversor deste tipo providencia um sistema trifásico de tensões, com amplitude, frequência e fase controladas. Este tipo de inversor é aplicado em variadores de velocidade para motores (Adjustable Speed Drives – ASDs), sistemas de alimentação ininterrupta, condicionadores ativos de potência, sistemas flexíveis de transmissão de energia em corrente alternada, interface de energias renováveis com a rede elétrica, etc. [115–117].

Figura 3.12 – Inversor de potência trifásico do tipo VSI.

Na Tabela 3.6 apresentam-se os 8 estados permitidos por um inversor VSI trifásico e as tensões de saída do inversor.

Tabela 3.6 – Representação dos estados permitidos pelo inversor VSI trifásico de 2 níveis.

| S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | vAB | vBC | vCA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ON | ON | OFF | OFF | OFF | ON | VCC | 0 | -VCC |
| ON | ON | ON | OFF | OFF | OFF | 0 | VCC | -VCC |
| OFF | ON | ON | ON | OFF | OFF | - VCC | VCC | 0 |
| OFF | OFF | ON | ON | ON | OFF | - VCC | 0 | VCC |
| OFF | OFF | OFF | ON | ON | ON | 0 | - VCC | VCC |
| ON | OFF | OFF | OFF | ON | ON | VCC | - VCC | 0 |
| ON | OFF | ON | OFF | ON | OFF | 0 | 0 | 0 |
| OFF | ON | OFF | ON | OFF | ON | 0 | 0 | 0 |

### Inversores Fonte de Tensão Multinível

Em resposta à procura por inversores de potência com desempenho superior, surgem as topologias multinível. As topologias de inversor fonte de tensão multinível baseiam-se na utilização de um número maior de semicondutores para fazer a conversão CC-CA a partir de escalões de tensão mais pequenos [118]. Existem diversas vantagens das topologias multinível quando comparadas com os inversores tradicionais de 2 níveis. Com escalões de tensão mais pequenos é possível melhorar a qualidade da forma de onda produzida, reduzindo o dv/dt da tensão aplicada à carga. Nas topologias multinível os semicondutores estão ligados em série, permitindo a operação com níveis de tensão mais elevados [119]. Por outro lado, a comutação dos semicondutores pode ser escalonada, reduzindo a frequência de comutação dos semicondutores por consequência as perdas de comutação. Como nas topologias multinível, os semicondutores operam individualmente com níveis de tensão inferiores, minimizam-se os problemas de compatibilidade eletromagnética, e reduz-se o stress sobre os semicondutores [120–128]. Uma grande desvantagem dos conversores multinível é a quantidade de semicondutores necessários para construir o inversor. Se for levado em consideração o número de semicondutores controlados, os circuitos de drive para os semicondutores controlados, a necessidade de sensores extra e a complexidade mecânica de construção do inversor, a sua utilização torna-se inviável em diversas aplicações [118].

As topologias de conversor multinível mais comuns são denominadas na literatura por Diode Clamped Multilevel Inverter (DCMLI), Flying Capacitor Multilevel Inverter (FCMLI) e Cascaded Cell Multilevel Inverter (CCMLI) [129].

# Conclusões

## Conclusões

Nesta Tese foi apresentada uma nova topologia de UPQC para compensar problemas de qualidade de energia elétrica que não utiliza transformadores de acoplamento com a rede elétrica. Um UPQC é um equipamento constituído por dois condicionadores ativos de potência, um ligado em série com a rede elétrica e o outro ligado em paralelo, possibilitando compensar simultaneamente problemas de tensão e de corrente, permitindo assim que as tensões do lado da carga fiquem equilibradas sem distorção e com o valor correto de amplitude, e que as correntes do lado da fonte fiquem equilibradas e sem distorção.

Nesta Tese foi apresentada uma nova topologia de UPQC para compensar problemas de qualidade de energia elétrica que não utiliza transformadores de acoplamento com a rede elétrica. Um UPQC é um equipamento constituído por dois condicionadores ativos de potência, um ligado em série com a rede elétrica e o outro ligado em paralelo, possibilitando compensar simultaneamente problemas de tensão e de corrente, permitindo assim que as tensões do lado da carga fiquem equilibradas sem distorção e com o valor correto de amplitude, e que as correntes do lado da fonte fiquem equilibradas e sem distorção.

Nesta Tese foi apresentada uma nova topologia de UPQC para compensar problemas de qualidade de energia elétrica que não utiliza transformadores de acoplamento com a rede elétrica. Um UPQC é um equipamento constituído por dois condicionadores ativos de potência, um ligado em série com a rede elétrica e o outro ligado em paralelo, possibilitando compensar simultaneamente problemas de tensão e de corrente, permitindo assim que as tensões do lado da carga fiquem equilibradas sem distorção e com o valor correto de amplitude, e que as correntes do lado da fonte fiquem equilibradas e sem distorção.

Nesta Tese foi apresentada uma nova topologia de UPQC para compensar problemas de qualidade de energia elétrica que não utiliza transformadores de acoplamento com a rede elétrica. Um UPQC é um equipamento constituído por dois condicionadores ativos de potência, um ligado em série com a rede elétrica e o outro ligado em paralelo, possibilitando compensar simultaneamente problemas de tensão e de corrente, permitindo assim que as tensões do lado da carga fiquem equilibradas sem distorção e com o valor correto de amplitude, e que as correntes do lado da fonte fiquem equilibradas e sem distorção.

Numa primeira fase do trabalho foi realizado um estudo sobre os problemas de qualidade de energia elétrica (apresentado no Capítulo 1) para compreender a origem dos diversos problemas, a forma como estes afetam os equipamentos e as instalações elétricas, bem como os prejuízos económicos que provocam.

Posteriormente, foi realizado um estudo, apresentado no Capítulo 2, sobre os diversos condicionadores ativos que são utilizados nos sistemas elétricos para melhorar a qualidade do serviço.

No Capítulo 3 foi realizada uma descrição pormenorizada do desenvolvimento do condicionador ativo paralelo construído no âmbito deste trabalho. Inicialmente foram apresentadas algumas possíveis topologias para o inversor de potência, bem como técnicas de modulação e técnicas de controlo de corrente que poderiam ser utilizadas neste condicionador.

No Capítulo 4 foi realizada uma descrição pormenorizada do desenvolvimento do condicionador ativo paralelo construído no âmbito deste trabalho. Inicialmente foram apresentadas algumas possíveis topologias para o inversor de potência, bem como técnicas de modulação e técnicas de controlo de corrente que poderiam ser utilizadas neste condicionador.

No Capítulo 5 foi realizada uma descrição pormenorizada do desenvolvimento do condicionador ativo paralelo construído no âmbito deste trabalho. Inicialmente foram apresentadas algumas possíveis topologias para o inversor de potência, bem como técnicas de modulação e técnicas de controlo de corrente que poderiam ser utilizadas neste condicionador.

No Capítulo 6 foi realizada uma descrição pormenorizada do desenvolvimento do condicionador ativo paralelo construído no âmbito deste trabalho. Inicialmente foram apresentadas algumas possíveis topologias para o inversor de potência, bem como técnicas de modulação e técnicas de controlo de corrente que poderiam ser utilizadas neste condicionador.

## Sugestões para Trabalho Futuro

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram validar a nova topologia de UPQC sem transformadores proposta e os algoritmos de controlo desenvolvidos. Contudo, é necessário continuar com os ensaios ao protótipo de UPQC desenvolvido, nomeadamente,

Em seguida são apresentadas algumas sugestões para desenvolvimentos futuros no sentido de dar continuidade ao trabalho de investigação iniciado nesta Tese:

- A opção por uma topologia de UPQC sem transformadores de acoplamento com a rede elétrica apresenta

- Outra sugestão para trabalho futuro consiste

Referências

[1]	M. S. Adler, K. W. Owyang, B. J. Baliga, and R. A. Kokosa, “The evolution of power device technology,” Electron Devices, IEEE Transactions on, vol. 31, no. 11, pp. 1570-1591, 1984.

[2]	B. J. Baliga, “Trends in power semiconductor devices,” Electron Devices, IEEE Transactions on, vol. 43, no. 10, pp. 1717-1731, 1996.

[3]	T. Efland, J. Devore, A. Hastings, S. Pendharkar, and R. Teggatz, “Bipolar issues in advanced power BiCMOS technology,” in Bipolar/BiCMOS Circuits and Technology Meeting, 2000. Proceedings of the 2000, 2000, pp. 20-27.

[4]	P. L. Hower, “Power semiconductor devices: an overview,” Proceedings of the IEEE, vol. 76, no. 4, pp. 335-342, 1988.

[5]	J. S. Martins, C. Couto, and J. L. Afonso, “QUALIDADE DE ENERGIA ELÉCTRICA,” in 3o Congresso Luso-Moçanbicano de Engenharia, 2003, pp. 219-231.

[6]	F. Cavalcante, R. M. Stephan, A. Mello, and M. Americo, “Harmonic effects on electrical measurement instruments,” in Proceedings of the ISIE  ’96 - IEEE International Symposium on Industrial Electronics, 1996, vol. 1, pp. 531 -536 vol.1.

[7]	A. Cavallini, I. Ghinello, G. Mazzanti, and G. C. Montanari, “Considerations on the life performance and installation practice of shunt capacitors in the presence of harmonics generated by AC/DC converters,” Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 14, no. 1, pp. 227-234, 1999.

[8]	“The Effects of Power System Harmonics on Power System Equipment and Loads,” Power Apparatus and Systems, IEEE Transactions on, vol. 104, no. 9, pp. 2555-2563, 1985.

[9]	V. E. Wagner et al., “Effects of harmonics on equipment,” Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 8, no. 2, pp. 672-680, 1993.

[10]	E. F. Fuchs, D. J. Roesler, and K. P. Kovacs, “Sensitivity of Electrical Appliances to Harmonics and Fractional Harmonics of the Power System’s Voltage. Part II: Television Sets, Induction Watthour Meters and Universal Machines,” Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 2, no. 2, pp. 445-453, 1987.

[11]	E. F. Fuchs, D. J. Roesler, and F. S. Alashhab, “Sensitivity of Electrical Appliances to Harmonics and Fractional Harmonics of the Power SYSTEM’s Voltage. Part I: Transformers and Induction Machines,” Power Delivery, IEEE Transactions on, vol. 2, no. 2, pp. 437-444, 1987.

[12]	E. Fuchs and M. Masoum, Power Quality in Power Systems and Electrical Machines. Elsevier, 2008.

[18]	C. Sankaran, Power Quality. Washington: CRC Press, 2002.

[109]	M. Salo and H. Tuusa, “A new control method for a current-source active power filter,” in Power Electronics Congress, 2000. CIEP 2000. VII IEEE International, 2000, pp. 104-108.

[122]	F. Z. Peng, “A generalized multilevel inverter topology with self voltage balancing,” Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 37, no. 2, pp. 611-618, 2001.

[123]	K. A. Corzine and J. R. Baker, “Multilevel voltage-source duty-cycle modulation: analysis and implementation,” Industrial Electronics, IEEE Transactions on, vol. 49, no. 5, pp. 1009-1016, 2002.

[124]	P. Palanivel and S. S. Dash, “Analysis of THD and output voltage performance for cascaded multilevel inverter using carrier pulse width modulation techniques,” Power Electronics, IET, vol. 4, no. 8, pp. 951-958, 2011.

[125]	P. Rodriguez, M. Bellar, R. Munoz-Aguilar, S. Busquets-Monge, and F. Blaabjerg, “Multilevel-Clamped Multilevel Converters (MLC2),” Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. PP, no. 99, p. 1, 2011.

[126]	X. Kou, K. A. Corzine, and M. W. Wielebski, “Overdistention operation of cascaded multilevel inverters,” Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 42, no. 3, pp. 817-824, 2006.

[127]	P. Panagis, F. Stergiopoulos, P. Marabeas, and S. Manias, “Comparison of state of the art multilevel inverters,” in Power Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE, 2008, pp. 4296-4301.

[128]	G.-J. Su, “Multilevel DC-link inverter,” Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 41, no. 3, pp. 848-854, 2005.

[129]	K. Fujii, U. Schwarzer, and R. W. De Doncker, “Comparison of Hard-Switched Multi-Level Inverter Topologies for STATCOM by Loss-Implemented Simulation and Cost Estimation,” in Power Electronics Specialists Conference, 2005. PESC  ’05. IEEE 36th, 2005, pp. 340-346.

[130]	M. Fracchia, T. Ghiara, M. Marchesoni, and M. Mazzucchelli, “Optimized modulation techniques for the generalized N-level converter,” in Power Electronics Specialists Conference, 1992. PESC  ’92 Record., 23rd Annual IEEE, 1992, pp. 1205 -1213 vol.2.

[131]	H.-B. Zhang, S. J. Finney, J. E. Fletcher, A. M. Massoud, J. Yang, and B. W. Williams, “Dc-link capacitor voltage balancing for a five-level diode-clamped active power filter using redundant vectors,” in Universities Power Engineering Conference (AUPEC), 2010 20th Australasian, 2010, pp. 1-6.

[132]	S. Gauthier and F. Okou, “Transformer-less five-level diode-clamped converter based active power filter with auxiliary balancing circuit,” in Electrical and Computer Engineering (CCECE), 2010 23rd Canadian Conference on, 2010, pp. 1-5.

[151]	B. Geethalakshmi, M. Kavitha, and K. Delhibabu, “Harmonic compensation using multilevel inverter based shunt active power filter,” in Power Electronics, Drives and Energy Systems (PEDES) 2010 Power India, 2010 Joint International Conference on, 2010, pp. 1-6.

[152]	P. Karuppanan and K. Mahapatra, “A novel SRF based cascaded multilevel active filter for power line conditioners,” in India Conference (INDICON), 2010 Annual IEEE, 2010, pp. 1-4.

[153]	B. Geethalakshmi and K. DelhiBabu, “An advanced modulation technique for the cascaded multilevel inverter used as a shunt active power filter,” in Power Electronics (IICPE), 2010 India International Conference on, 2011, pp. 1-6.

[154]	C. Junling, L. Yaohua, W. Ping, Y. Zhizhu, and D. Zuyi, “A closed-loop selective harmonic compensation with capacitor voltage balancing control of cascaded multilevel inverter for high-power active power filters,” in Power Electronics Specialists Conference, 2008. PESC 2008. IEEE, 2008, pp. 569-573.

[155]	R. Pregitzer, J. G. Pinto, L. F. C. Monteiro, and J. L. Afonso, “Shunt Active Power Filter with Dynamic Output Current Limitation,” in Industrial Electronics, 2007. ISIE 2007. IEEE International Symposium on, 2007, pp. 1021-1026.

[156]	R. Pregitzer, J. G. Pinto, M. J. Sepulveda, and J. L. Afonso, “Parallel Association of Shunt Active Power Filters,” in Industrial Electronics, 2007. ISIE 2007. IEEE International Symposium on, 2007, pp. 2493-2498.

[157]	R. Zhang, V. H. Prasad, D. Boroyevich, and F. C. Lee, “Three-dimensional space vector modulation for four-leg voltage-source converters,” Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 17, no. 3, pp. 314-326, 2002.

[158]	L. Zhishan and Q. Yinfeng, “Passivity-based control for three-phase four-leg shunt active power filter,” in Control and Automation, 2009. ICCA 2009. IEEE International Conference on, 2009, pp. 2106-2110.

[159]	W. Lu, C. Xu, and C. Li, “Selective compensation of power quality problems with a three-phase four-leg shunt active filter,” in Intelligent Control and Automation (WCICA), 2011 9th World Congress on, 2011, pp. 166-171.

[160]	M. Aredes, J. Hafner, and K. Heumann, “Three-phase four-wire shunt active filter control strategies,” Power Electronics, IEEE Transactions on, vol. 12, no. 2, pp. 311-318, Mar. 1997.

[173]	C. Li, B. Guo, and N. Li, “The research on stability of deadbeat current control in shunt active power filter,” in Power Electronics and Motion Control Conference, 2009. IPEMC  ’09. IEEE 6th International, 2009, pp. 2382-2387.

[174]	S. Hamasaki and A. Kawamura, “Improvement of current regulation of line-current-detection-type active filter based on deadbeat control,” Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 39, no. 2, pp. 536-541, 2003.

[175]	L. Malesani, P. Mattavelli, and S. Buso, “Robust dead-beat current control for PWM rectifiers and active filters,” Industry Applications, IEEE Transactions on, vol. 35, no. 3, pp. 613-620, 1999.

[176]	L. Malesani and P. Tenti, “A Novel Hysteresis Control Method for PWM Inverters with Constant Modulation Frequency,” Design, vol. 26, no. I, pp. 88-92, 1990.

[177]	L. A. Morán, L. Fernández, J. W. Dixon, and R. Wallace, “A Simple and Low-Cost Control Strategy for Active Power Filters Connected in Cascade,” October, vol. 44, no. 5, pp. 621-629, 1997.

[178]	P. C. Loh and D. G. Holmes, “Analysis of Multiloop Control Strategies for LC/CL/LCL-Filtered Voltage-Source and Current-Source Inverters,” IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 41, no. 2, pp. 644-654, Mar. 2005.

[190]	L. F. C. Monteiro, J. C. C. Costa, M. Aredes, and J. L. Afonso, “A control strategy for a three-level unified power quality conditioner,” in 8th COBEP - Congresso Brasileiro de Eletrônica de Potência, 2005.

[191]	Semikron, “datasheet SKM100GB125DN,” 2007.

[192]	Semikron, “datasheet Heatsink Modules,” 2005.

[195]	J. Lamp, “Application Note AN-7006, ‘IGBT Peak Voltage Measurement and Snubber Capacitor Specification’,” 2008.

[196]	Semikron, “datasheet IGBT driver SKHI22AH4R,” 2008.

[197]	Texas Instruments, “Data Manual DSP TMS320F28335,” 2011.

A tensão de alimentação declarada corresponde à tensão de alimentação nominal, salvo se por acordo entre o fornecedor e o cliente, a tensão de alimentação no ponto de entrega diferir da tensão nominal [22].

Neste trabalho convencionou-se o uso do termo potência reativa produzida para designar a potência reativa capacitiva, e o termo potência reactiva consumida para designar potência reativa indutiva.